- 成都市温江区东辰外国语学校

- 2024-2027年度消防维保服务

竞争性磋商文件

采购人：成都市温江区东辰外国语学校

二0二四年七月

第一章  竞争性磋商邀请

根据成都市温江区东辰外国语学校招标组安排，拟对2024-2027年度消防维保服务组织采购，采取竞争性磋商方式实施，兹邀请符合本次采购要求的供应商参加磋商。

- 一、采购项目：成都市温江区东辰外国语学校2024-2027年度消防维保服务

- 二、项目地址：成都市温江区永宁镇八一路南段699号

- 三、招标方式：竞争性磋商

- 四、招标内容：

2024-2027年度消防维保服务

包含大礼堂下后勤库房改造、地下室杂物库房改造、部分地下室楼梯贴砖

- 具体参数详见附件（图纸及工程量清单）。

- 五、投标磋商人资格要求及其它：

- 1、本次招标要求投标磋商人具有独立法人资格的合法企业；

- 具备应急管理部印发的《消防技术服务机构从业条件》中载明的条件；

- 投标企业已完成在社会消防技术服务信息系统中备案，包含人员备案

- 投标企业已完成在四川消防技术服务机构管理平台中备案，包含人员备案

- 具有独立承担民事责任的能力（保证售后服务的及时性）；投标磋商人须具备相应的资质及业绩，且人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

- 2、投标磋商人企业具有良好的商业信誉，且近三年内在经营活动范围内无不良记录和重大违法记录；

3、本次招标不接受联合体投标，不允许分包转包，一经发现取消其入围资格同时没收履约保证金。

- 4、无论投标采购过程中的做法和结果如何，投标磋商人自行承担所有与参加本次采购有关的全部费用。

六、禁止参加本次采购活动的供应商

1.供应商在磋商时间前被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccp.gov.cn）等渠道被列入失信被执行人名单的,拒绝参加本项目的采购活动。

- 七、采购文件获取方式：

1、获取时间：2024年7月25日9 时00分至2024年8月2日17 时00分

2、获取方式：登录成都东辰外国语学校官网：https://dcwgy.wjjy.cn/通知公告栏，下载相关招标文件及附件。招标人不提供招标文件获取的其他方式,磋商资格不能转让。

3、投标人务必到现场进行踏勘，统一组织踏勘时间为2024年8月2日下午15:00，若投标人因未实地踏勘造成投标报价不够准确，相关风险自行承担。招标事宜咨询及现场踏勘联系人：龙 飞  电话：18281915655。

八、磋商保证金： 磋商保证金人民币10000元（大写：壹万元整）。采用银行转账方式递交，在2024年8月2日17:00前完成缴纳（备注：XXXX项目投标保证金），未成交商家磋商保证金在成交商家公示期满后7个工作日内退还，成交商家磋商保证金转入供货时的履约保证金。未按照上述要求缴纳磋商保证金的响应文件将被拒绝。

九、递交响应文件截止时间和磋商时间（开标时间）：2024年8月9日10:30（北京时间） 。

响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达磋商地点。逾期送达或密封不符合采购文件规定的响应文件恕不接受。本次磋商不接受邮寄的响应文件。

十、磋商地点：初中部六楼B626行政会议室。

十一、采购人：

单位名称：成都市温江区东辰外国语学校

地址：成都市温江区永宁镇八一路南段699号

开户行：中国工商银行股份有限公司成都温江支行

账号：4402252009100185221

成都市温江区东辰外国语学校招标委员会

二0二四年七月

第二章  磋商须知

（一）说明及注意事项

参与本次磋商的投标磋商人要求：

- 1、本次招标要求投标磋商人具有独立法人资格的合法企业；

- 具备应急管理部印发的《消防技术服务机构从业条件》中载明的条件；

- 投标企业已完成在社会消防技术服务信息系统中备案，包含人员备案

- 投标企业已完成在四川消防技术服务机构管理平台中备案，包含人员备案

- 具有独立承担民事责任的能力（保证售后服务的及时性）；投标磋商人须具备相应的资质及业绩，且人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

- 2、投标磋商人企业具有良好的商业信誉，且近三年内在经营活动范围内无不良记录和重大违法记录；

3、本次招标不接受联合体投标，不允许分包转包，一经发现取消其入围资格同时没收履约保证金。

- 4、无论投标采购过程中的做法和结果如何，投标磋商人自行承担所有与参加本次采购有关的全部费用。

5、招标人无义务为投标人解释未中标原因及相关事宜。

（二）磋商文件的编写

一、要求：

1、磋商人应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料真实有效；

2、磋商文件的书面内容不得出现任何涂改现象；

二、磋商文件由以下部分构成:

1、磋商承诺书、磋商报价表、磋商事项承诺、特别声明；

2、磋商资格证明文件；

3、包含标书所有内容的电子文档一份，报价部分提供Excel文件（采用U盘载体）

三、磋商报价说明：

1、除磋商文件中另有规定外，计量单位为我国法定计量单位为准；

2、磋商报价一律使用人民币；

3、磋商报价包括：包含但不限于项目的实施、调试、售后等费用。

4、报价方式：按照磋商文件规定填报。

（三）磋商文件的递交

一、磋商文件的密封和标记

1、磋商文件应进行密封，并在封面注明磋商编号、磋商项目等，同时在密封处加盖骑缝章并注明在  竞争磋商    前不得开启字样。

2、磋商文件要求：正本1份、副本7份（A4纸装订成册），胶装成册。

二、磋商文件的递交、修改和撤回

1、磋商人应在投标时间内将密封合格的投标文件送达成都市温江区东辰外国语学校开标地点；电话、传真、电子邮件的投标概不接受；

2、磋商人递交磋商文件后，可修改或撤回磋商文件，但必须在磋商截止时间前书面通知成都市温江区东辰外国语学校；磋商开始后不得修改或撤回投标文件。

（四）磋商、评标和定标

一、磋商：

1、成都市温江区东辰外国语学校按磋商文件中规定的时间和地点组织磋商；

2、磋商时,查验磋商文件的密封状况并初审磋商资格及保证金缴纳情况，确认无误后进行一轮或多轮磋商。

二、评标和定标

1、评标工作的基本原则：遵循国家有关法律、法规；保护采购人的合法利益；客观、公正地对待所有磋商人；以磋商文件作为评标的基本依据；凡涉及审查、评估和比较磋商文件以及定标等意见，均不得向磋商人及与磋商无关的人员透露。

2、磋商成交方式：实行综合评估（投标文件）加现场考察（开标沟通）评定最终成交供应商。磋商小组根据供应商的报价、产品（服务）质量、信誉、业绩及售后服务保障承诺等进行一轮或多轮磋商，综合评审。

3、成都市温江区东辰外国语学校不向未中标的投标磋商人退还磋商文件。

4、评审因素

本次综合评分的主要因素是：价格、质量、信誉、业绩、服务以及对磋商文件的响应程度等。

三、磋商文件的澄清

1、为了有助于磋商文件的审查、评估和比较，成都市温江区东辰外国语学校有权向磋商人质疑并请磋商人澄清其投标内容。

2、重要的澄清应是书面的，但不得对磋商内容进行实质性修改。

3、本次招标报价要求：

（1）投标磋商人的报价是投标磋商人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标磋商人完成本项目所需的一切费用。

（2）投标磋商人每个清单项只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

（3）最低报价不能作为中标的保证。

（4）磋商小组将对所有投标磋商人的投标报价进行审查，如相关包件投标磋商人的投标价格低于该包件所有有效投标磋商人投标价格平均值85%的，评标委员会可能要求该投标磋商人进行澄清，若投标磋商人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会将对其“是否低于成本价竞标”进行评审，若认定低于成本价的其投标作废标处理。如果被采信且中标时，应在签定合同前向采购人交纳差额保证金，该差额保证金在项目质量保证期满后退还。

差额保证金按如下公式计算：

差额保证金=（所有有效报价平均值×0.85-中标价）×3

（五）有关要求

一、维护保养项目名称：成都市温江区东辰外国语学校消防维保服务

二、维护保养项目地址、地点：成都市温江区八一路南段699号

三、维护保养面积约： 197524 ㎡；

四、维护保养范围及内容：

本项目消防系统包括以下内容：【学校范围内所有消防系统涉及内容】

㈠自动报警系统：

包括感烟探测器、感温探测器、声光报警器、控制模块、信号模块、火灾自动报警控制器、显示屏等。

㈡消防联动控制系统：

包括声光报警器、手动报警按钮、消防电话、联动控制器、编码模块、气体灭火系统等。

㈢消防给水系统：

包括室内外消火栓、水泵接合器、消防水泵、管道阀门等。

㈣自动喷淋灭火（含比例混合泡沫系统）系统：

包括湿式报警阀、水流指示器、安全信号阀、喷淋头、控制阀、喷淋水泵、管道等。

㈤事故广播系统：(仅限于地下室、及校园背景音乐广播消防火灾事故广播音源）

㈥防火卷帘门。

㈦疏散指示、应急照明系统：

包括应急电源柜、事故照明、安全指示灯、疏散指示灯等。

㈧防排烟系统：

包括防排烟风机、防火阀、排烟阀、排烟口等。

- 消防水炮系统：

- 电气火灾监控系统、消防电源监控系统、防火门监控系统。

五、委托维护保养内容：【全包，除常规维保外还包含设备维修及零配件更换】

乙方一贯本着“质量第一、用户至上”的服务宗旨，严格按照本合同所规定内容进行消防系统的维护服务，具体内容为：

⒈消防工程维护保养项目内各系统的定期测试和维护、保养。

⒉消防工程维护保养项目内各系统故障的处理、排除。

⒊消防工程维护保养项目内各系统损坏件的维护、更换（甲方人为或第三方人为、不可抗力因素除外）。

⒋消防工程维护保养项目内的所有消防设备（含报警控制器、联动控制器、消防水泵、湿式报警阀）常年处于整体完好运行状态。

5.乙方需配合甲方迎接政府、消防及相关单位的各类消防检查，做好迎检、接受检查及事后整改相关工作。

6.负责在技术方面培训甲方值班操作人员，每半年组织一次对甲方值班操作人员，并形成培训记录。

六、委托消防工程维护保养服务时间：消防工程维护保养合同的服务期限为叁年,乙方维护保养人员每月对消防系统进行一次巡查月检，每季度进行一次季检，年底进行一次全面检测。

（六）采购合同

一、合同签订：

1、成交人与采购单位签订合同；

2、磋商文件（含补充文件）、成交人的磋商文件（含澄清文件）均为签订合同的依据；

3、成交人不签订合同的，成都市温江区东辰外国语学校可单方面取消其中标资格，依实际情况追究责任。

二、合同执行：

1、双方严格按合同条款执行；

2、无特殊原因成交方拒不履行合同，成都市温江区东辰外国语学校可单方面取消成交资格，并追究违约责任。

（七）付款方式

款项的支付:

支付方式：每半年支付一次维保费用，详细付款方式详合同草案。

（八）履约保证金

成交单位交纳的投标保证金中标后自动转为履约保证金，项目实施后支付第一次款项时一同无息退还履约保证金。若成交单位出现重大违规行为，保证金将被成都市温江区东辰外国语学校没收，同时取消其成交资格；其他违规行为视其情节轻重给予不同程度的处罚。

第三章   磋商文件格式

（一）投 标 函

__成都市温江区东辰外国语学校_____（采购人名称）：

我方全面研究了 “               ”项目磋商文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权                  （姓名、职务）代表我方

（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方自愿按照磋商文件规定的各项要求向采购人提供所需货物及配套服务，三年消防维保总投标价为人民币            万元（大写：                           ）。

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效（或项目正式进场）后      日内开始进行正常维保。

3、我方同意按照磋商文件的要求，向贵单位交纳人民币        元（大写：            ）的投标保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还投标保证金：

（1）如果我方在投标有效期内撤回投标；

（2）我方提供了虚假响应磋商文件的投标文件；

（3）在投标过程中有违规违纪行为；

（4）我方在投标有效期内收到成交通知书后，由于我方原因未能按照磋商文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。

4、我方愿意提供贵方可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

5、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标磋商人的行为。

6、 基本情况说明

6．1  磋商人简介：

6．2  与磋商有关的情况

6．3  开户银行名称及地址：

6．4  磋商人认为需要声明的其它情况：

投标磋商人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

联系电话：

日    期：

（二）法定代表人授权书

成都市温江区东辰外国语学校   （采购人名称）：

本授权声明：                     （投标磋商人名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “              ” 项目（招标编号）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标磋商人名称：         （盖章）

日    期：

（三）商务偏离表

磋商文件编号：

| 序号 | 清单标号（内容说明） | 投标响应 | 偏离及其影响 | 备注（所投品牌） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表只填写投标文件中与磋商文件要求有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中商务响应与磋商文件要求完全一致的，不用在此表中列出。

2．供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或成交资格，并按有关规定进行处罚。

投标磋商人名称：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）

投标日期:

- 投标磋商人基本情况表

| 投标磋商人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标磋商人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

- 投标磋商人类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 完成项目质量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标磋商人以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“完成项目质量”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

投标磋商人名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

（六）投标承诺事项

内容包括如下：

1、对维保质量的承诺；

2、磋商人的其他承诺。

投标磋商人名称：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）

投标日期:

（七）特别声明

（内容包括：磋商人认为不完善或不清楚的地方，可在此提出自己的意见及解决方案。）

投标磋商人名称：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）

投标日期:

第四章   磋商资格证明文件

1、经过年检的营业执照副本（三合一营业执照，复印件）；

2、法定代表人授权书（原件）；

3、授权代表的身份证（复印件）。

以上要求投标磋商人提供的资格证明文件复印件必须加盖投标磋商人印章（鲜章）。

投标磋商人投标时需携带公章和身份证及所提供的复印件原件备查。

附合同草案

成都东辰外国语学校项目

消防设施设备维护保养合同

甲方：成都市温江区东辰外国语学校        （以下简称甲方）

乙方：四川XX消防工程有限公司           （以下简称乙方）

根据《民法典》和《中华人民共和国消防法》，以及公安部、四川省人民政府的有关规定，现甲方将成都市温江区东辰外国语学校的消防设施设备维护保养工作委托给乙方。为了明确责任，便于分工合作、互相配合，经甲、乙双方友好协商，达成如下合同条款，共同遵守。

一、维护保养项目名称：成都市温江区东辰外国语学校

二、维护保养项目地址、地点：成都市温江区八一路南段699号

三、维护保养面积约： 197524 ㎡；

四、维护保养范围及内容：

本项目消防系统包括以下内容：

㈠自动报警系统：

包括感烟探测器、感温探测器、声光报警器、控制模块、信号模块、火灾自动报警控制器、显示屏等。

㈡消防联动控制系统：

包括声光报警器、手动报警按钮、消防电话、联动控制器、编码模块、气体灭火系统等。

㈢消防给水系统：

包括室内外消火栓、水泵接合器、消防水泵、管道阀门等。

㈣自动喷淋灭火（含比例混合泡沫系统）系统：

包括湿式报警阀、水流指示器、安全信号阀、喷淋头、控制阀、喷淋水泵、管道等。

㈤事故广播系统：(仅限于地下室、及校园背景音乐广播消防火灾事故广播音源）

㈥防火卷帘门。

㈦疏散指示、应急照明系统：

包括应急电源柜、事故照明、安全指示灯、疏散指示灯等。

㈧防排烟系统：

包括防排烟风机、防火阀、排烟阀、排烟口等。

- 消防水炮系统：

- 电气火灾监控系统、消防电源监控系统、防火门监控系统。

五、委托维护保养内容：

乙方一贯本着“质量第一、用户至上”的服务宗旨，严格按照本合同所规定内容进行消防系统的维护服务，具体内容为：

⒈消防工程维护保养项目内各系统的定期测试和维护、保养。

⒉消防工程维护保养项目内各系统故障的处理、排除。

⒊消防工程维护保养项目内各系统损坏件的维护、更换（甲方人为或第三方人为、不可抗力因素除外）。

⒋消防工程维护保养项目内的所有消防设备（含报警控制器、联动控制器、消防水泵、湿式报警阀）常年处于整体完好运行状态。

5.乙方需配合甲方迎接政府、消防及相关单位的各类消防检查，做好迎检、接受检查及事后整改相关工作。

6.负责在技术方面培训甲方值班操作人员，每半年组织一次对甲方值班操作人员，并形成培训记录。

六、委托消防工程维护保养服务时间：乙方维护保养人员每月对消防系统进行一次巡查月检，每季度进行一次季检，年底进行一次全面检测。

七、消防工程维护保养服务合同的期限、金额及付款方式：

⒈消防工程维护保养合同的服务期限为叁年，自 2024年  月   日0:00时起至自 2027年    月    日0:00时止。

⒉工程维护保养服务费用单价为：¥：  元/每平方米；（单价包含维护保养服务中产生的人工、物料及完成维护保养产生所有费用、税金）每年总价为人民币大写：       整；¥：  元。三年总价为人民币大写：      整；¥：      元整。

⒊付款方式：转帐支付。

⒋付款时间：

本合同签订生效180天后，甲方在五个工作日之内向乙方支付年工程维护保养服务费的50%，小写：       元，人民币大写：      ；之后每半年支付一次年工程维护保养服务费的50%，支付月份在3月或9月。

乙方在各次收款前应向甲方提供合法的增值税普通发票，若因乙方票据问题造成款项支付不得影响维保工作的开展。

⒌一次性维护更换材料单件费用或设备维修费包含在合同价款内，由乙方承担(属于甲方或第三方人为因素或不可抗力因素造成设施设备损坏的除外)。消防设施、设备及器材因乙方维护、保养不当，造成损坏，其费用由乙方承担。灭火器类耗材（如灭火器换新、气体灭火系统钢瓶药剂充装及钢瓶检测、气体泡沫罐重新灌注气体等）更换材料时，甲方可委托乙方采购的，乙方应事先书面报告甲方经确认后方可进行。

⒍探测器清洗、例行压力表检测校准、例行安全阀检测、防火门闭门器更换、蓄电池更换、地下管网探漏等费用由甲方另行支付。

八、双方义务和责任

（一）甲方

⒈甲方必须按本合同按时付款，不得以任何理由拖欠应付款项，如发生拖欠款项超过一个月，乙方将自动转为待工期，待工期间该消防维护服务的项目所发生的任何消防安全事故，乙方不承担任何责任。

⒉乙方在进行各类维护保养工作时，甲方应给予积极配合，为乙方的工作提供便利。

3.甲方应执行24小时消防控制室值班制度，值班人员必须认真进行监查、记录。一旦发现系统异常情况，应及时通知乙方专职值班人员。

4.合同期内由于甲方原因需对消防设施进行改动、增减或移位时，所需费用由甲方承担。

5.合同期内因甲方、第三方人为因素或不可抗力因素造成的消防设备丢失或损坏产生的更换和维护费用由甲方承担。

（二）乙方

⒈服从甲方的有关工作安排，做好设备的运行管理，并提供技术支持。

⒉遵守甲方的管理制度，严格按照要求对消防设施进行检查、维护，使整个消防系统满足系统竣工验收时达到的消防功能，使之处于完好运行状态。

3.乙方在合同签订后应编制维护保养方案并申报甲方相关管理人员审批，并配合甲方现场负责人完成整个系统的普查，进行实物清点及功能测试，并将普查测试结果以书面形式送报甲方。乙方以进场检查结果为依据，有序地开展维护保养工作。乙方联系人：                 ；

4.乙方根据维护细则定期进行月检、季检、年检工作，同时对消防维护工程范围内的设备进行维护保养。乙方每次月、季、年检工作完成后，应填写维护记录和出具月检、季检、年检报告（详见附件《消防设施维保检测报告》），由甲、乙双方授权人签字盖章后生效，双方分别存档备查。月检、季检、年检报告，由甲方上报公安消防监督部门备案。（注：年检和季检的当月不再进行月检）。

5.在日常使用中发现消防设备、系统出现故障时，乙方现场维护值班人员应在接到通知2小时内到达现场进行处理，排除故障。完成故障排除后，乙方并据实填写《消防系统故障排除单》，由甲、乙双方授权人签字生效，并分别交甲、乙双方存档备查。

6.乙方进行故障维修时，需要进行更换材料或外修的，应出具书面报告，经甲方签字认可后方能实施。

7. 如有隐蔽部位故障须对土建、装修或其他非消防类建安项目进行开挖、拆改才能进行维修的，其开挖、拆改及恢复由甲方自行组织安排；若委托乙方进行该项工作，其费用另计。

8.在维护保养中乙方应安排技术熟练人员对系统进行巡检，如因乙方违反操作规程或技术不过硬而造成的损失由乙方负责赔偿。

9.在消防维护服务中，乙方不得擅自改动原消防系统的电气、电子线路和零部件。需改动的应通知甲方，在甲方认可同意后方可改动，并向甲方提供更改后的技术资料。

10.乙方对待工作应积极主动、认真负责，在巡检中发现消防违章作业时，应立即制止并提供处理方案，并通知甲方及相关人员到场处置。

九、下例情况下乙方免除违约责任：

⒈由不可抗力(不可抗力是指甲方与乙方在订立合同时不可预见，在合同履约过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件。包括：a.地震、海啸、火山爆发、泥石流、暴雨（雪）、台风、龙卷风、雷电、水灾等自然灾害；b.战争、骚乱、暴动，c.瘟疫等）引起的消防系统损坏所造成的损失。

⒉甲方人为破坏造成的消防系统损坏而导致的损失。

⒊甲方未及时报警而造成维修延误导致的损失。

4.设备有故障，乙方已在正常维护的时限内（能当场处理且不需外购材料或返厂维修的维护时限24小时，不能当场处理须返厂维修或定购设备的另行报告约定）造成的损失。

5.因停水、停电而使消防系统无法正常运行所造成的损失。

6.未满足消防规范要求的消防改造施工，未经乙方同意造成设备损坏的损失，乙方不承担责任。

7.甲方擅自关闭被维护设备；

8.值班人员不在值班现场；

十、违约责任：

⒈因乙方原因造成未能符合消防的有关要求、规定而导致甲方遭受损失的，由乙方承担责任，并赔偿甲方由此而受到的所有损失。

⒉乙方在甲方发出故障维护通知后两个日历周后或两次维护后仍不符合维护及保养服务要求的，甲方可终止本合同，也可将本合同的全部或部分工作交第三方完成。在不解除本合同的前提下，乙方在履行合同规定的责任和义务的同时应承担由此增加的一切费用。

- 乙方在甲方迎检过程中被消防或政府相关部门检查出存在重大安全隐患，甲方有权终止合同并追究乙方给甲方带来的损失。（因甲方、第三方人为因素或不可抗力因素造成的除外）

- 甲方须按本合同按时付给乙方维护款，不得以任何理由拖欠应付款项，如发生拖欠款项现象，按相关法律规定承担赔偿责任。

十一、争端的解决：

本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成的，当事人双方同意由甲方所有地人民法院管辖。

十二、国家消防法律、法规条款变化、调整后，应按照新的法律、法规条款执行。

十三、经双方确认的《消防系统维护保养方案》和《消防系统维护保养工作计划表》作为本合同的附件，具有同等法律效力。

十四、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。

十五、本合同自甲乙双方签字盖章后生效，由公安消防监督部门监督执行。

（以下无正文）

（以下无合同正文）

- 甲方：成都市温江区东辰外国语学校            乙方：XXXX有限公司

- 法人代表或委托人（签章）：                  法人代表或委托人（签章）：

- 纳税人识别号：52510115MJQ02704XF            纳税人识别号：

- 开户行：中国工商银行股份有限公司            开户行：

- 成都温江支行

- 账号：4402252009100185221                    账号：

- 电话：028-82725577                           电话：

- 地址：成都市温江区永宁镇八一路南段699号     地址：

附件：《消防设施维保检测报告》

消防设施维保检测报告

项目名称：                          项目

测试月份：（      ）月测试记录

测试内容：月检☑   季检□   年检□

测试日期：       年    月    日

四川XX消防工程有限公司

本表根据《建筑消防设施的维护管理》 GB25201-2010规范 编写

建筑消防设施检测记录表（一）

| 检测项目 |  | 检测内容 | 实测记录 | 故障记录及处理 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 故障描述 | 当场处理报修 | 报修情况 |
| 消防供配电设施 | 消防配电柜（箱） | 试验主、备电切换功能；消防电源主、备电源供电能力测试 | 正常 | 无 | 无 | 无 |
|  | 自备发电机组 | 试验发电机自动、手动启动功能，试验发电机启动电源充、放电功能 | 不能自动启动 | 启动电源 未工作 | 测试启动电源 电压偏低 | 建议更换 启动电瓶 |
|  | 应急电源 | 试验应急电源充、放电功能 | 正常 | 无 | 无 | 无 |
|  | 储油设施 | 核对储油量 | 正常 | 无 | 无 | 无 |
|  | 联动实验 | 试验非消防电源的联动切断功能 | 测试中未能切断 非消防电源 | 控制模块未动作 | 否 | 计划3日内恢复功能 |
| 火灾自动报警系统 | 火灾探测器 | 试验报警功能 | 某某区域某号故障 | 吹烟后指示灯不亮 | 尝试更换设备 | 再次模拟功能正常 |
|  | 手动报警按钮 | 试验报警功能 | 正常 | 无 | 无 | 无 |
|  | 监管装置 | 试验监管装置报警功能，屏蔽信息显示功能 | 该项目无 | 无 | 无 | 无 |
|  | 警报装置 | 试验报警功能 | 正常 | 无 | 无 | 无 |
|  | 报警控制器 | 试验火警报警、故障报警、火警优先、打印机打印、自检、消音等功能，火灾显示盘和CRT显示器的报警、显示功能 | 不显示故障 | 模拟故障后无显示 | 是 | 已解决 |
|  | 消防联动控制器 | 试验消防联动控制器及控制模块的手动、自动联动控制功能，试验控制器显示功能，试验电源部分主、备电源切换功能，备用电源充、放电功能 | 正常 | 无 | 无 | 无 |
|  | 远程监控系统 | 试验信息传输装置显示、传输功能，试验监控主机信息显示、告警受理、派单、接单、远程开锁等功能，试验电源部分主、备电源切换，备用电源充、放电功能 | 该项根据项目实际情况、实测情况填写，以上为填写样本 | 该项根据项目实际情况、实测情况填写，以上为填写样本 | 该项根据项目实际情况、实测情况填写，以上为填写样本 | 该项根据项目实际情况、实测情况填写，以上为填写样本 |

备注：本表格一式两联，第一联由甲方单位存档；第二联由维保单位存档

建筑消防设施检测记录表（二）

| 检测项目 |  | 检测内容 | 实测记录 | 故障记录及处理 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 故障描述 | 当场处理情况 | 报修情况 |
| 消防供水设施 | 消防水池 | 核对储水量、自动进水阀进水功能，液位检测装置报警功能 |  |  |  |  |
|  | 消防水箱 | 核对储水量、自动进水阀进水功能，摸拟消防水箱出水、测试消防水箱供水能力，液位检测装置报警功能 |  |  |  |  |
|  | 稳（增）压泵及气压罐 | 模拟系统渗漏，测试稳压泵、增压泵及气压水罐稳压、增压能力，自动启泵、停泵及联动启动主泵的压力工况，主、备切换功能 |  |  |  |  |
|  | 消防水泵及控制柜 | 试验手动/自动启泵功能和主、备泵切换功能，利用测试装置测试消防泵供水时的流量和压力 |  |  |  |  |
|  | 水泵接合器 | 利用消防车或机动泵测试其供水能力 |  |  |  |  |
|  | 阀门 | 试验控制阀门启闭功能、减压装置减压功能 |  |  |  |  |
| 消火栓（消防炮）灭火系统 | 室内消火栓 | 试验屋顶消火栓出水压力、静压及水质、测试室内消火栓静压 |  |  |  |  |
|  | 消防水喉 | 射水实验 |  |  |  |  |
|  | 室外消火栓 | 试验室外消火栓出水及静压 |  |  |  |  |
|  | 消防炮 | 试验消防炮手动、遥控操作功能，试验手动按钮启泵功能、消防炮出水功能 |  |  |  |  |
|  | 启泵按钮 | 试验远距离启泵功能及信号指示功能 |  |  |  |  |
|  | 联动控制功能 | 自动方式下，分别利用远距离启泵按钮、消防联动控制盘控制按钮启动消防水泵，测试最不利点消火栓、消防水炮出水压力及流量；具有火灾探测控制功能的消防炮系统，应模拟自动启动 |  |  |  |  |

备注：本表格一式两联，第一联由维保单位存档；第二联由甲方单位存档

建筑消防设施检测记录表（三）

| 检测项目 |  | 检测内容 | 实测记录 | 故障记录及处理 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 故障描述 | 当场处理情况 | 报修情况 |
| 自动喷水系统 | 报警阀组 | 试验报警阀组实验排放阀排水功能，压力开关、水力警铃报警功能 |  |  |  |  |
|  | 末端试水装置 | 试验末端放水测试工作压力、水流指示器、压力开关动作信号、水质情况，楼层末端实验阀功能实验 |  |  |  |  |
|  | 水流指示器 | 核对反馈信号 |  |  |  |  |
|  | 探测、控制装置 | 测试火灾探测传动装置的火灾探测及控制功能，手动控制装置控制功能 |  |  |  |  |
|  | 充、排气装置 | 测试充气、排气装置充、排气功能 |  |  |  |  |
|  | 联动控制功能 | 在系统末端放水或排气，进行系统联动功能实验，测试水流指示器、压力开关、水力警铃报警功能；具有火灾探测传动控制功能应模拟系统自动启动 |  |  |  |  |
| 泡沫灭火系统 | 泡沫储液罐 | 核对泡沫液有效期和储存量 |  |  |  |  |
|  | 泡沫栓、泡沫喷头、泡沫产生器 | 试验出水或出泡沫功能 |  |  |  |  |
|  | 泡沫泵 | 手动/自动启动及主、备泵切换功能；阀门启闭功能及信号反馈功能 |  |  |  |  |
|  | 联动控制功能 | 具有火灾探测传动装置的泡沫灭火系统，应结合泡沫灭火剂到期更换进行系统自动启动，测试泡沫消火栓、泡沫喷头、泡沫产生器出泡沫功能，泡沫泵、水泵供泡沫液、供水能力 |  |  |  |  |
|  | 自吸液泡沫消火栓、移动泡沫生产装置、喷淋冷却系统 | 测试吸液出泡沫功能；喷淋冷却系统检测内容同7.2.5 |  |  |  |  |

备注：本表格一式两联，第一联由维保单位存档；第二联由甲方单位存档

建筑消防设施检测记录表（四）

| 检测项目 |  | 检测内容 | 实测记录 | 故障记录及处理 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 故障描述 | 当场处理情况 | 报修情况 |
| 气体灭火系统 | 瓶组与储罐 | 核对灭火剂储存量主、备瓶组切换实验 |  |  |  |  |
|  | 检漏装置 | 测试称重、检漏报警功能 |  |  |  |  |
|  | 紧急启/停功能 | 测试紧急启动/停止按钮的紧急功能 |  |  |  |  |
|  | 启动装置、选择阀 | 测试启动装置、选择阀手动启动功能 |  |  |  |  |
|  | 联动控制功能 | 以自动方式进行模拟喷气实验、检验系统报警、联动功能 |  |  |  |  |
|  | 通风换气设备 | 测试通风换气功能 |  |  |  |  |
|  | 备用瓶组切换 | 测试主、备瓶组切换功能 |  |  |  |  |
| 机械加压送风系统 | 送风口 | 测试手动/自动开启功能 |  |  |  |  |
|  | 送风机 | 测试手动/自动启动、停止功能 |  |  |  |  |
|  | 送风量、风速、风压 | 测试最大负荷状态下，系统送风量、风速、风压 |  |  |  |  |
|  | 联动控制功能 | 通过报警联动，检查防火阀、送风自动开启和启动功能 |  |  |  |  |
| 机械排烟系统 | 自然排烟设施 | 测试自然排烟窗的开启面积、开启方式 |  |  |  |  |
|  | 排烟阀、电动排烟窗、电动挡烟垂壁、排烟防火阀 | 测试排烟窗、电动排烟窗手动/自动开启功能，测试挡烟垂壁的释放功能，测试排烟防火阀的动作性能 |  |  |  |  |
|  | 排烟风机 | 测试手动/自动启动、排烟防火阀联动停止功能 |  |  |  |  |
|  | 排烟风量、风速 | 测试最大负荷状态下，系统排烟风量、风速 |  |  |  |  |
|  | 联动控制功能 | 通过报警联动，检查电动挡烟垂壁、电动排烟阀、电动排烟窗的功能，检查排烟风机的性能 |  |  |  |  |
| 应急照明系统 |  | 切断正常供电，测量应急灯具照度、电源切换、充电、放电功能；测试应急电源供电时间；通过报警联动，检查应急灯具自动投入功能 |  |  |  |  |

备注：本表格一式两联，第一联由维保单位存档；第二联由甲方单位存档

建筑消防设施检测记录表（五）

| 检测项目 |  | 检测内容 | 实测记录 | 故障记录及处理 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 故障描述 | 当场处理情况 | 报修情况 |
| 应急广播系统 | 扬声器 | 测试音量、音质 | 正常/故障 | 故障描述 | 是/否 | 已解决/未解决 |
|  | 功放、卡座、分配盘 | 测试卡座的播音、录音功能，测试功放的扩音功能，测试分配盘的选层广播功能，测试合用广播系统应急强制切换功能，测试主、备扩音机切换功能 |  |  |  |  |
|  | 联动控制功能 | 通过报警联动，检查合用广播系统应急强制切换功能，扬声器播音质量及音量，卡座录音功能，分配盘分区及选层广播功能 |  |  |  |  |
| 消防专用电话 |  | 测试消防电话主机与电话分机、插孔电话之间通话质量；电话主机录音功能；拨打“119”功能 |  |  |  |  |
| 防火分隔 | 防火门 | 试验非电动防火门的启闭功能及密封性能，测试电动防火门自动、现场释放功能及信号反馈功能，通过报警联动，检查电动防火门释放功能、喷水冷却装置的联动启动功能 |  |  |  |  |
|  | 防火卷帘 | 试验防火卷帘的手动、机械应急和自动控制功能、信号反馈功能、封闭性能，通过报警联动，检查防火卷帘门自动释放功能及喷水冷却装置的联动启动功能，测试有延时功能的防火卷帘的延时时间、声光指示 |  |  |  |  |
|  | 电动防火阀 | 通过报警联动，检查电动防火阀的关闭性能及密封性 |  |  |  |  |
| 消防电梯 |  | 测试首层按钮控制电梯回首层功能、消防电梯应急操作功能，电梯轿厢内消防电话通话质量、电梯井排水设备排水功能，通过报警联动，检查电梯自动迫降功能 |  |  |  |  |
| 细水雾灭火系统 |  | 测试储瓶式细水雾灭火系统启动装置的启动性能、减压装置的减压性能、喷头喷雾性能 |  |  |  |  |
|  |  | 测试泵式细水雾灭火系统手动/自动启、停泵功能，主、备泵切换功能，喷头喷雾性能 |  |  |  |  |

备注：本表格一式两联，第一联由维保单位存档；第二联由甲方单位存档

建筑消防设施检测记录表（六）

| 检测项目 | 检测内容 |  |  | 实测记录 | 故障记录及处理 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 故障描述 | 当场处理情况 | 报修情况 |
| 细水雾灭火系统 | 测试分区控制阀的手动/自动控制功能，具有火灾探测系统的，应模拟自动控制功能 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过报警联动，检查开式细水雾灭火系统控制功能，进行模拟喷放细水雾实验 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过末端放水，测试闭式细水雾火系统联动功能，测试水流指示器报警功能，压力开关报警功能 |  |  |  |  |  |  |
| 干粉灭火系统 | 测试驱动气瓶压力和干粉储存量；通过报警联动，模拟干粉喷放实验，检验系统功能 |  |  |  |  |  |  |
| 灭火器 | 核对选型、压力和有效期对同批次的灭火器随机抽取一定数量进行灭火、喷射等性能实验 |  |  |  |  |  |  |
| 其他设施 | 逃生自救设施性能 |  |  |  |  |  |  |
| 检测人（签名）： 等级证书编号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防安全责任人或消防安全管理人（签名）： 年 月 日 |  |  | 使用（物业）单位：（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 检查项目应满足设计资料、国家工程建设消防技术规范等的要求。对发现的问题应及时处理，当场不能处理的要填报（建筑消防设施故障维修记录表）（见表B.1). 注1：存在问题或故障的，在“故障及处理”栏中填写相应内容。本报告仅反应当时检测情况。 注2：单位可根据建筑消防设施实际情况分系统制表。参与系统检测的人员均应在检测人一栏如实填写个人基本信息。 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表格一式两联，第一联由维保单位存档；第二联由甲方单位存档

| 本次维保检测情况及结论 | 消防安全责任人或消防安全管理员 |
| --- | --- |
| （本页记录总结系统功能性测试情况、当场维修情况、遗留问题情况、需报方案维修情况等。） 本月对1、2、3号楼共计6个单元及相对应的地下室（7、8、9防火区12 | （签字确认及意见）： |
| 防火区）进行消防设施设备外观及功能性进行巡查测试。其中楼层单元以顶 |  |
| 层、中间层和一层进行测试，地下室以8、12区进行测试。测试过程中2号 |  |
| 楼15层非消未切，应急未启。8防火区测试时与7区相邻有一道卷帘门未 |  |
| 动作。巡查过程中发现楼梯处疏散指示牌损坏或脱落等。其他相关设备功能正常。 本次巡查测试区域项目包括···设施，发现故障或问题···处，已修复····处， 余···处由于···原因尚未修复，建议······或拟采取······措施于···之前完成。该项目火灾报警系统运行（正常、不正常），联动控制器运行（正常、不正常），消防广播系统（正常、不正常），应急照明、疏散指示系统（正常、不正常），喷淋系统功能（正常、不正常），室内消火栓系统功能（正常、不正常），防排烟系统（正常、不正常）。（根据项目实际情况、实测情况填写，以上为填写样本） |  |
| 项目负责人： （技术服务机构章） |  |
| 年 月 日 | 年 月 日 |